| О П Р О С Н Ы Й Л И С Т (на 2х листах) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для разработки и заказа канализационной насосной станции (КНС). |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |
| Тел.,факс.,e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Производительность КНС (м³/час) |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый напор на выходе (м) |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащищенное исполнение |  |  |  |  |  |  |
| Характер сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| Категория надежности насосной станции |  |  |  |  |  |  |
| Подающий трубопровод |  | Задвижка входная в корпусе КНС (до Ду 200 включительно) |  |  |  |  |
|  |  | Количество |  |  |  |  |
|  |  | Глубина заложения от поверхности земли до лотка трубы (м) |  |  |  |  |
|  |  | Расположение в плане (час) |  |  |  |  |
|  |  | Ду: |  |  |  |  |
| Напорный трубопровод |  | Ду: |  |  |  |  |
|  |  | Расположение в плане (час) |  |  |  |  |
|  |  | Глубина заложения от поверхности земли до лотка трубы (м) |  |  |  |  |
|  |  | Количество |  |  |  |  |
|  |  | Запорно-регулирующая арматура для каждого насоса до Ду 100 включительно |  |  |  |  |
| Дополнительное оснащение КНС. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена руб. с НДС |  |  |
|  | Система принудительной вентиляции с вентилятором ВКРМ-3,15-01 |  |  | 23816 |  |  |
|  | Ловушка крупного мусора (корзина) |  |  | 16107 |  |  |
|  | Лебедка для подьема корзины и насосов |  |  | 11130 |  |  |
|  | GSM- SMS оповещение |  |  | 9800 |  |  |
|  | Счетчик мото-часов для одного насоса |  |  | 3000 |  |  |
|  | Автоматический переключатель на резервную линию питания |  |  | 34672 |  |  |
| * | Ручной переключатель на резервную линию питания |  |  | 8158 |  |  |
| * | Антивандальный кожух щита управления |  |  | 17700 |  |  |
|  | Павильон наземный 3,74х2,38х2,53м |  |  | 199656 |  |  |
|  | *Применяется автоматическое или ручное переключение на резервную линию питания |  |  |  |  |  |
| Цены на дополнительное оборудование — справочные и уточняются на момент выдачи технического предложения. |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчеризация |  |  |  |  |  |  |
| Модуль диспетчеризации по протоколу ModBus |  |  | 12100 |  |  |  |
| Модуль диспетчеризации по протоколу Ethernet |  |  | 41290 |  |  |  |
| Модуль диспетчеризации по протоколу Profibus DP |  |  | 41290 |  |  |  |
| Модуль диспетчеризации по протоколу GSM/GPRS |  |  | 321140 |  |  |  |

| Перечень контролируемых и отображаемых параметров: |  |
| --- | --- |
| Отсутствие питания/выход из нормы параметров питающей сети; |  |
| Обрыв или перекос фаз; |  |
| Отсутствие или превышение давления насосного агрегата; |  |
| Срабатывание верхнего аварийного уровня или нижнего аварийного уровня; |  |
| Несанкционированный доступ в помещение емкости КНС. |  |
| Режим работы местный/дистанционный; |  |
| Работа/останов насосных агрегатов; |  |
| Работа/останов вентилятора; |  |
| Состояние фидера1 (напряжение L1,L2,L3) |  |
| Состояние фидера2 (напряжение L1,L2,L3) |  |
| Давление насосного агрегата 1; |  |
| Давление насосного агрегата 2; |  |
| Ток насосного агрегата 1 по каждой фазе; |  |
| Ток насосного агрегата 2 по каждой фазе; |  |
| Уровень стоков в КНС |  |
| Перегрев насосного агрегата 1; |  |
| Перегрев насосного агрегата 2; |  |
| Короткое замыкание в двигателе или в питающей линии насосного агрегата 1; |  |
| Короткое замыкание в двигателе или в питающей линии насосного агрегата 2; |  |
| Короткое замыкание в двигателе/питающей линии вентилятора; |  |
| Превышение/занижение допустимого значения тока в любой из фаз двигателя насосного агрегата 1; |  |
| Превышение/занижение допустимого значения тока в любой из фаз двигателя насосного агрегата 2; |  |
| Дополнительные требования заказчика к системе диспетчеризации: |  |
| Корпус КНС |  |
| Корпус выполнен из малоуглеродистой конструкционной стали. |  |
| Покрытие корпуса КНС: внутренние поверхности- по СНиП 2.03.11-85 (толщина покрытия 120 мкм): внешние поверхности- тип покрытия-весьма усиленный по ГОСТ 9.602-2005 (толщина покрытия 5,2мм). |  |
| Имеются фундаментные лапы с отв. Ø 30 мм |  |
| Система автоматического управления КНС |  |
| САУ обеспечивает работу оборудования в автоматическом ручном режимах. |  |
| Пускозащитная аппаратура применена фирмы АВВ |  |
| Щит автоматики наземный IP54 |  |
| Основные функции Системы Автоматического Управления: |  |
| − автоматическое управление насосами согласно технологического алгоритма работы КНС; |  |
| − визуализация датчиков уровня канализационно-насосной станции; |  |
| − визуализация состояния (ВКЛ-ВЫКЛ) каждого электродвигателя канализационно-насосной станции; |  |
| − возможность ручной блокировки отдельного насоса на время проведения технического обслуживания; |  |
| − визуализация аварий каждого электродвигателя канализационно-насосной станции; |  |
| −автоматическое отключение электродвигателей при наличии сигнала внешней ошибки (тепловое реле или иной релейный контакт); |  |
| − ручной запуск насосов в тестовом режиме; |  |
| Защитные функции |  |
| САУ обеспечивает комплексную защиту электродвигателей: |  |
| − защита от перегрузки двигателя по току; |  |
| − защита от короткого замыкания в двигателе или срабатывании теплового реле, встроенного в автомат защиты двигателя; |  |
| − тепловая защита двигателя насоса при помощи подключаемых датчиков температуры (биметалл); |  |
| − защита насосов от работы без воды, посредством подключения датчика сухого хода (реле давления, датчика уровня и т. п.); |  |
| − включение при устранении неисправности. |  |
| Особые требования |  |
| Опросный лист заполнил (должность, ФИО) |  |
| Тел.,факс., e-mail |  |